## Definizioni - Procedura calcolo
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Definizioni
Il carico di incendio specifico di progetto è il carico di incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Per carico di incendio specifico deve intendersi il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, riferito all'unità di superficie. Il valore del carico di incendio specifico di progetto è determinato secondo le indicazioni del programma "Claraf 3.0" disponibile al sito dei VV.F. ed in conformità al paragrafo S.2.9 del Codice di Prevenzione Incendi
https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=33487
Il valore del carico di incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione
Parametri per la definizione del fattore δq1
Parametri per la definizione del fattore δq2
Parametri per la definizione del fattore δni
Note
Qualora, in alternativa all’equazione di cui sopra, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento < 20%. Considerazioni aggiuntive utili a tale scopo sono fornite nel paragrafo S.2.9.1 del Codice di Prevenzione Incendi.
Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori reperiti in letteratura tecnica, da considerare come valori medi, è necessario moltiplicare il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguenti criteri:
a. per attività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e scuole è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,50;
b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri commerciali, grandi magazzini attività industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75.
All’interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato alla trattazione del caso in esame.
Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico di incendio per diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 80%.
In caso di presenza di strutture portanti lignee nel compartimento va seguita la procedura di cui al paragrafo S.2.9.2 del Codice di Prevenzione Incendi
1. Il contributo degli elementi strutturali di legno può essere determinato attraverso il seguente procedimento:
a. si determina la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei; tale classe, ai soli fini della determinazione di cui al successivo punto b, non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 minuti;
b. si calcola lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali di legno corrispondente alla classe determinata al punto precedente, adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione quelli contenuti nella norma UNI EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1–2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio” di cui si riporta uno stralcio nella tabella S.2-11.
In caso di elementi strutturali di legno dotati di rivestimenti protettivi antincendio si può procedere al calcolo dello spessore di carbonizzazione tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1995-1-2.
c. si determina definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico di incendio specifico relativo alle parti di elementi strutturali di legno corrispondenti allo spessore di cui al punto b. che hanno partecipato alla combustione.
2. Per tipologie di legnami non espressamente riportate nella tabella S.2-11, ci si potrà regolare per analogia assumendo in ogni caso valori conservativi ai fini della sicurezza antincendio.
Fatto salvo quanto indicato al comma 6 del paragrafo S.2.5, lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie lorda del piano del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio.
In caso di marcata e ben identificata distribuzione disomogenea del carico di incendio, il valore del carico d’incendio specifico qf è riferito anche all’effettiva distribuzione dello stesso.

## Calcoli (hidden)
ψ | m | δq2
0 | 1 | 0.8
0.85 | 0.8 | 1
1 |  | 1.2

## Att.tà produttive
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | [MJ/mq] o [MJ/kg] | Quantità [Kg] | ψ | m | gi x Hi x mi x ψi
inserire materiale 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
inserire materiale 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
inserire materiale 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
inserire materiale 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4
inserire materiale 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  |  | 15
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  |  | 15
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna |  | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna |  | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna |  | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna |  | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna |  | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna |  | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  |  | 15
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  |  | 0
[7 empty] | δq1 | δq2
[6 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[6 empty] | NO | 1 | 0
[7 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[7 empty] | 1.2 | 15
[7 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[7 empty] | 1.4 | 30
[7 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[7 empty] | 1.6 | 45
[7 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[7 empty] | 1.8 | 60
[7 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[7 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.4 - UFFICI
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Uffici - Materiale vario | 420 |  |  | 511
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 511
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 511
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 511
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 45
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 45
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 45
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 45
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.5 - ALBERGHI
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Alberghi (stanza) - Materiale vario | 310 |  |  | 377
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 377
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 377
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 377
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 30
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 30
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 30
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 30
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.6 - AUTORIMESSA
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Autorimesse - Materiale vario | 200 |  |  | 350
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 350
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 350
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 350
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 30
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 30
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 30
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 30
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.7 - SCUOLE
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Scuole - Materiale vario | 285 |  |  | 347
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 347
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 347
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 347
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 30
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 30
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 30
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 30
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.8 - CENTRI COMM
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Centri commerciali - Materiale vario | 600 |  |  | 730
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 730
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 730
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 730
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 60
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 60
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 60
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 60
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 60
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.9 - ASILI NIDO
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Asili nido - Materiale vario | 400 |  |  | 488
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 488
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 488
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 488
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 45
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 45
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 45
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 45
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.10 - MUSEI
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Musei - Materiale vario | 300 |  |  | 525
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 525
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 525
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 525
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 45
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 45
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 45
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 45
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.11 - OSPEDALI
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Ospedali (stanza) - Materiale vario | 230 |  |  | 280
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 280
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 280
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 280
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 15
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 15
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 15
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 30
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.12 - ED. TUTELATI
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Edifici tutelati - Materiale vario | 300 |  |  | 525
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 525
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 525
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 525
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 45
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 45
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 45
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 45
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.14 - CIVILE ABITAZIONE
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Civile abitazione - Materiale vario | 780 |  |  | 948
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 948
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 948
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 948
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 90
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 90
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 90
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 90
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 90
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 90
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240

## RTV V.15 - PUBBL SPETT
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Compartimento 1
Carico di incendio specifico per più materiali
Tipo di materiale | Valore medio [MJ/mq] |  |  | Frattile
Pubblico spettacolo - Teatri (cinema)- Materiale vario | 300 |  |  | 365
(*) aggiungere righe se necessario
Totale [MJ] |  |  |  | 365
Superficie del compartimento 1 [mq] |  |  |  | 1
Valore del carico di incendio qf [MJ/mq] |  |  |  | 365
Definizione del fattore δq1 (automatico in base alla superficie del compartimento) |  |  |  | 1
Definizione del fattore δq2 (scegliere dal menù a tendina) |  |  |  | 1
Parametri per la definizione del fattore δni
Misura antincendio minima |  | δni
Controllo dell'incendio (LDP III) | Rete idranti con protezione interna | δn1 | NO | 1
| Rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | NO | 1
Controllo dell'incendio (LDP IV) | Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | NO | 1
| Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | NO | 1
| Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | NO | 1
Gestione della sicurezza antincendio (*) |  | δn7 | NO | 1
Controllo di fumi e calore (LDP III) |  | δn8 | NO | 1
Rivelazione ed allarme (LDP III) |  | δn9 | NO | 1
Operatività antincendio (LDP IV) |  | δn10 | NO | 1
(*) Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.
Valore δn |  |  |  | 1
Valore qf,d |  |  |  | 365
Classe di resistenza al fuoco (Tab. S.2-3) |  |  |  | 30
[6 empty] | δq1 | δq2
[5 empty] | SI | Fino a 500 mq | FINO A 200
[5 empty] | NO | 1 | 30
[6 empty] | Fino a 1.000 mq | FINO A 300
[6 empty] | 1.2 | 30
[6 empty] | Fino a 2.500 mq | FINO A 450
[6 empty] | 1.4 | 30
[6 empty] | Fino a 5.000 mq | FINO A 600
[6 empty] | 1.6 | 45
[6 empty] | Fino a 10.000 mq | FINO A 900
[6 empty] | 1.8 | 60
[6 empty] | Sopra i 10.000 mq | FINO A 1200
[6 empty] | 2 | 90
FINO A 1800
120
FINO A 2400
180
SUPERIORE A 2400
240